安全电压

自  1986-3-1  起执行

本标准的制定是为了防止因触电而造成的人身直接伤害。

当电气设备需要采用安全电压来防止触电事故时，应根据使用环境、人员和使用方式等因素选用本标准中所列的不同等级的安全电压额定值。

本标准不适用于水下等特殊场所，也不适用于有带电部分能伸入人体内的医疗设备。

本标准中的《安全电压》相当于国际电工委员会出版物中的《安全特低电压》（Safety extralow voltage）

1 定义

1．1 安全电压

为防止触电事故而采用的由特定电源供电的电压系列。这个电压系列的上限值，在任何情况下，两导体间或任一导体与地之间均不得超过交流（50~500Hz）有效值50V。

注：①除采用独立电源外，安全电压的供电电源的输入电路与输出电路必须实行电路上的隔离。

②工作在安全电压下的电路，必须与其它电气系统和任何无关的可导电部分实行电气上的隔离。

③直流电的上限值待以后补充制订。

1．2 人身直接伤害

因电流本身的作用而对人身造成的伤害。

2 等级

2．1 安全电压额定值的等级为42，36，24，12，6V。

2．2 当电气设备采用了超过24V的安全电压时，必须采取防直接接触带电体的保护措施。

附加说明：

本标准由劳动人事部提出。

本标准由北京市劳动保护科学研究所负责起草。

本标准主要起草人赵录臻、朱德基、刘秀珍、崔国璋。

《安全电压》编制说明

一、 标准的编制理由

安全电压值是低压电气安全方面的一个基准值，很多低压电气设备（如Ⅲ类电动工具、安全行灯、电压型漏电保护装置等）需要根据这个基准来进行设计和制造，很多低压电气方面的规范、规程也需要依据它来制定有关的条款。从学术上讲，也需要有个国家标准，以便为统一提法提供重要依据。

我国以前一直没有单独的安全电压标准，只是在某些方向作为一些相应的规定，如1956年国务院颁布的《工厂安全卫生规程》第44条规定了“行灯的电压不能超过36V，在金属容器或者潮湿处不能超过12V”。这是建国初期从苏联的有关规程中移值过来的。这一条款只是从安全的角度规定了行灯的电压。但并没有对安全电压作出全面的定义和规定。几十年来我国基本上是把这一条款当作安全电压标准来贯彻的，不但行灯的电压照这个规定执行了，而且电动工具的制造、漏电保护装置的设计等实际上也受到了这一条款的约束。几十年过去了，整个世界的工业化和电气化水平有了极大的提高，在电流对人体的影响的研究方面也有了重大的进展；另一方面节约能源也成为各国普遍重视的严重问题，研究节能技术，讲究经济效益已成为一种国策。与此同时，电工产品在国际市场上的竞争也越来越激烈。如果在安全电压值上要求过严，既不利于提高工作效率和经济效益，也不利于我国的电工产品打入国际市场。这些都促使我国尽早制定出一个安全电压国家标准，以减少触电伤亡事故，保障人民的人身安全，促进国家的经济建设和增强我国在国际上的经济竞争能力。

二、 制定本标准的简要过程

安全电压值问题是1980年正式提出来的，是由原国家劳动总局带头提出的。1981年正式列入国家标准项目计划。本标准由北京市劳动保护科学研究所负责起草，北京农业大学兽医系配合做电击动物实验。1982年5月写出了标准的初稿，征询意见并作了修改后，提出了标准的送审稿。1982年11月由劳动人事部劳动保护局主持，在杭州召开了审查会，对标准送审稿又作了进一步的修改，形成了报批稿上报。国家标准局在审查报批稿时，根据有关部门的意见和反映，并与主管部门及起草单位协商，对报批稿又作了一些变动。1983年7月国家标准局以国标发〔1983〕297号文批准发布了本标准，同时确定了1984年5月1日起全国实施。

三、 制定本标准的依据

（1） 有关的国家标准和国外先进标准。

（2） 我国历年来发布的国家级和部级有关电气安全的标准、规范和规程。

（3） 国内外有关电击生理方面的文献资料。

（4） 标准起草单位做的电击动物实验。

（5） 在全国范围内收集的100V以下的低压触电死亡事例。

（6） Ⅲ类电动工具现场使用的情况，以及对一引起经常使用安全电压的场所进行的实地考察。

（7） 国内有关管理部门和生产制造单位的反映和要求。

四、 标准内容的说明

1． 关于引言部分

（1） 制定本标准的目的是防止因触电而造成的人身直接伤害。防止触电事故，应采取多种措施，采用安全电压只是其中的一种。当电气设备需要用降低电压的方法来防止触电事故时，才受《安全电压》标准的约束。如手持式电动工具在有触电危险的场所使用时，若是依靠降低电压来保证电气安全，则要求采用42V（指交流有效值）及其以下的额定电压，但是这并不意味着在有触电危险的场所使用的一项手持式电动工具都必须采用42V及其以下的电压。事实上还是有用220V的工具的，但必须采用其它有效的防触电措施，如工具采用双重绝缘结构或操作者戴绝缘手套，穿绝鞋等。

本标准只考虑因触电造成的人身的直接伤害，不包括因触电而造成高空坠落等二次性电击事故。也不包括电气防爆和电气职业病。

假如考虑二次性触电事故，则安全阈值将控制在感知阈以下，这样太严的要求，很多设备将无法设计制造，因而是不切实际的。至于在高空作业中使用电气设备的问题，可以另作特殊规定。

电气防爆问题虽然也是个电气安全问题，但它不同于人身直接安全。电气防爆有它自己的特殊性，无论从原理到措施以及安全的极限值都与防触电有本质的差异，因此不应包括进来。

关于电气职业病问题，除了高频段与微波段正在制定卫生标准外，有关工频电的职业病问题目前仍处在探讨阶段。即使将来有了肯定性的结果，那也属于制定卫生标准的问题。

（2） 安全电压的选用，是个涉及面很广的问题。这需要考虑使用场所、操作人员条件、使用方式、供电方式、线路状况等多种因素。目前还没有条件在本标准中把这些问题都明确地规定下来，需要由各主管部门根据实际情况做出更具体的规定。但无论在何种情况下，安全电压的上限值都不得超过交流有效值50V，这一界限是不能超越的。

（3） 考虑到本标准是低压电气安全方面的基础性标准，其适用范围应尽可能广泛一些。但“广”也要有一个限度，即目前仅适用于在陆地上（包括矿井和船舶上）使用的电气设备，而未包括在水中等特殊场所使用的电气设备。

水中的电击危险性问题，是个有待进一步研究的大课题。目前国内已有人在做这方面的研究工作，待将来条件成熟时再行增补或另订一个标准。

矿井与陆地上条件本来不太一样，但还不象水中作业那么特殊。本标准在安全电压中分了等级，已考虑了这种差异，因而也可以包括进来。

船舶上的电气设备与陆地上也是有差异的，但从防触电角度看，这种差异还不是本质性的。虽然船体多数是用金属制成，但因为船舶上的供电系统是独立存在的，并且要求整个供电系统与船体绝缘，供电线路又主要是电力电缆，所以相对来讲还是比较安全的。因此，我们认为船用电气设备在安全电压方面可以与陆地上的电气设备同样对待。

关于家用电器问题。在本标准的征求意见稿中对电气设备本来有个“劳动生产中使用”的限定词，其用意是排除家用电器，主要是考虑到家用电气的使用者不光是成年人，还是老年人、小孩与病人等，这些人的安全电压限值应该比成年人低。但是实际上家用电器与生产用电器有时很难分清，如电理发剪，在家里是家用电器，在理发店则是生产用电器，而且接触的也不光是成年人，也有老人和小孩，所以没有必要这么来分。另外，安全电压的安全功能，并不单纯依靠电压低，同时还要依靠使用安全隔离电源（或独立电源）等才有保障，而这些条件的防触电作用对谁都是一样的。因此，现在取消了“劳动生产中使用”这个限定词。

考虑到某些医疗设备有带电部分伸入到人体内，而体内电阻比人体正常电阻要小得多，需要作特殊考虑，因而不属于本标准的适用范围。

（4） 本标准中的“安全电压”相当于国际标准的“安全特低电压（Safety extralow voltage）”。我们所以不直接引用“安全特低电压”这个词，主要是考虑了以下几点：

① 国际标准中关于“安全特低电压”的定义很不统一，它的含义和值也不一样。为了避免卷入这种混乱状态，我们认为不应轻易引用。

② “安全特低电压”这个词涉及电压的分段问题。什么叫“高电压”，什么叫“低电压”，“特低电压”，这在我国尚无统一的标准，学术上的见解也不一致。为了避免与电压等级的分段问题纠缠在一起，最好不用这样的词。

③ “安全电压”的叫法，更适合于中国人的习惯，也易于为群众所理解。

2． 关于定义

征求意见稿本来没写定义，根据许多单位的建议，在送审稿中增加了定义部分。但考虑到多数名词术语是通用的，在电工名词术语标准中都有，不必重复列出。本标准只提出了两个最直接有关的名词定义：

（1） 关于“安全电压”的定义

制定本标准首先遇到的大难题就是没有一个公认的、统一的、科学的关于“安全电压”的定义。由于对“安全电压”的理解和要求不同，所订的值也必然是五花八门。

从已收集到的29个国外标准（规程）来看，涉及安全电压的名词就不下12种，其数值差别也很大。就IEC（国际电工委员会）来说，它的各个技术委员会（TC）所订的安全电压值也不统一。有些名词虽是相同的（如都叫“安全特低电压”），定义的内容也大致相同，但是所订的值却不一样。如TC61（家用电器的安全）起草的335－1出版物（“家用和类似用途电器的安全。第一部分：通用规则”）中规定的“安全特低电压”的值是42V交流有效值，而TC74（电气办公机器和数据处理设备的安全）起草的380出版（“电气办公机器的安全）”中规定的“安全特低电压”的值是42V交流峰值（注：峰值×0.707=有效值）。在IEC364－4－41出版物（“建筑物的电气装置。第四篇：安全保护。第41章：触电保护”），第411.1.1条款指出：不超过交流50V（有效值）触电保护是有保证的。而在411、1.3.7条款中则又规定：如果标称电压不超过交流25V（有效值），正常工作时一般不需要触电保护。

我们对国际标准（主要是IEC出版物）进行了较为认真细致的分析与研究，并和参考IEC实际工作的西德电报专家鲁道夫就这些问题多次交换了意见。通过这些工作，我们认为国际上关于安全电压方面的基本观点可以归纳为以下几点：

① 从人身直接接触保护来讲，应以25V（交流有效值）为上限，超过25V就应遮栏起来，或绝缘起来；

② 若以25V为上限，人身安全是有保证了，但从电气设备的设计制造来讲是很困难的。从经济上，技术上讲是行不通的。因此，在技术、经济与安全要求之间要找到一种妥协的办法；

③ 妥协的办法是把安全电压限值适当提高，但附加一些措施条件以保障人身安全，而这些条件对电气设备的设计制造来讲又应是切实可行，并非苛求的。在大多数的国际标准中把这种适当提高了的安全电压称为“安全特低电压”，而对人身直接接触的安全限值25V，则没有一个明确的、统一的称呼。“安全特低电压”的值（交流）定在42V到50V这个范围内；

④ 所附加的措施条件，主要有三条：

a． 电源要用安全隔离变压器，或采用独立电源；

b． 设备本身及其附件没有可以被人体触及的带电体（低于25V时不要求）；

c． 输出部分（即工作在安全特低电压的部分）不接地。〔注：有的标准不要求〕。

我们的定义是在上述分析研究的基础上给出的，其中包含这样几层意思：

① 安全电压是用于防止触电事故的。

② 安全电压必须由特定电源供电。为使定义语句精炼一些，对特定电源的具体要求，标准1.1中以注①的形式表达，着重强调电路上的隔离。

③ 安全电压不是单纯指某一个值，则是一个系列。

④ 安全电压系列有个上限值，这个限值对交流来说是有效值50V。直流电的安全电压系列和上限值，正在研究中，待以后修订时补充。

⑤ 这个上限值，无论在空载情况下、正常工作情况下或故障情况下，都不允许超过。

⑥ 这个电压值指的是任何两导体间或任一导体与地之间的电位差。这样规定既考虑了手——脚通路的触电，也考虑了手——手通路及其他通电途径的触电。

定义中还涉及到了频率范围问题，我们提出的范围是50~500Hz。根据IEC479出版物的附录C，摆脱电流的频率曲线是以50~60Hz为最低点，高于50Hz的交流电的摆脱电流阈值都高于50Hz的，因而我们以50Hz的实验为基础，其他频率的安全限值向50Hz上靠，这样安全系数就更大了，我们所以没有把频率范围扩大一些，主要考虑到目前的实用意义不大。

为什么把“安全电压”的上限值定为交流有效值50V，而不是习惯上的36V呢？其理由是：

① 国际上普遍采用24V。在能源日益紧张的情况下，国际上很注重节能，国际标准中的“安全特低电压”的值有逐步提高的趋势。如1980年出版的IEC92—101出版物（“船用电气设备。通用要求”）中已将这个值提高到55V。我国现在也把降低能源消耗，提高经济效益作为经济建设中的一个指导方针。因此，在保证安全的前提下，适当提高电源电压，将有利于降低能源消耗，提高设备出力，提高工作效率。同时，这样做也有利于提高我国机电产品在国际市场上的竞争能力。总之，这样做对国家经济建设是有利的。

② 从电生理效应上考虑，把36V提高到50V也是可行的。因为从电生理效应角度看，36V与50V处在同一生理效应区域内，所以36V与50V虽然有数量上的差别，但在电生理效应上并没有质的差别。当人体直接接触36V与50V电压时，都有一定的危险，都是处在痉挛阈（能引起肢体、肌肉痉挛的界线）以上，致颤阈（能引起致死的心室纤维性颤动的界限）以下这个区域内。正常人在接触不同电压时的具有代表性的人体电阻如表1所示：

概括据IECTC64（See）309号文件所提供的曲线（见图1），11mA至38mA的电流当接触时间超过10s时，都处于区域③的范围内，都会引起非致命性的病生理效应。这里说的“非致命性”，是指短时间接触而言。当人触电后，若由于痉挛而不能自主摆脱电源时，就会造成长时间接触，就有可能发生生命危险。长时间触电的安全阈值要比短时间的低得多。从我们和北京农业大学兽医系协作进行的电击动物实验来看，这个阈值比国外某些文献推断的还要低。我们做了十头猪和十头羊的电击实验。当电击的猪的时间控制在15s以内时，尽管电压加到50V，电流有的达到了126mA，仍无一例死亡；但当电击时间延长到30s时，电压加到42V便开始有死亡的，电压加到50V，几乎全部死亡。（注：在实验条件下，动物的体电阻只有几百欧姆，比人体正常电阻要小得多）。

表1

注：“干燥”与“潮”两种状况下获得的人体电阻值，其通电途径为单手至双足；“湿”状况下获得的人体电阻值，其通电途径为双手至双足。

过去大家往往把36V当作人身长时间直接接触也不会有危险的电压，实际上这是一种误解。36V的规定是从苏联引进的，但在苏联，对36V的接触也是有时间限制的。由苏联国家科委和全苏工会中央理事会所属的劳动保护科学部电气安全小组起草的《人身允许接触电压和人体允许电流暂行规程》中，就规定36V的允许持续时间是3~10s。因此，把36V作为安全电压是有条件的，而不是无条件的；是相对安全，而不是绝对安全。

③ 我们定的上限值50V，并不是单纯的一个电压数值，它还附有“由特定电源供电”这个重要前提。这个“特定电源”就是“独立电源”或是安全隔离变压器等隔离电源。这个前提本身就是一项重要的防触电措施，而过去的36V安全电压并没有这种明确规定。这次从电压的绝对值来看是提高了，似乎危险性增强了。但从整个标准来看，除去规定了电压值以外，还对电源和电路提出了要求，还规定了设备的额定电压值超过交流有效值24V时，必须采取防直接接触带电体的保护措施。所以，其安全程度不是降低，而是提高了。

④ 据IES有关资料反映，多年来一直未收到过各成员国有关50V以下工频电的触电死亡事例。我们国内也没有这样的事例，从我们收集到的电击死亡事故中，电压最低的是70V（电焊机空载时的电压）。绍兴漓渚铁矿1980年曾发生过一起“36V”触电死亡事故，但从我们调查获得的原始资料来分析，其中疑点很多，尚不能结论为36V触电死亡。我国葛洲坝水利枢纽工程使用了上千台42V（200Hz）的混凝土振动器，工地的环境条件是较差的，但从1976年起到1981年8月我们去调查时为止，并未发生一例死亡事故。这就可以说明，符合一定条件的交流42V的电气设备，是可以保障人身安全的。

注：1．为无反应区

2．为无有害生理反应区（即感知电流区）。

3． 为非致命的病生理效应区（会发生痉挛、呼吸困难、血压升高，心脏机能紊乱等反应）

4． 为可能发生致命的心室颤动和严重烧伤的危险区。

图1 电流对人体伤害程度的区域划分

⑤ 有的同志认为在电生理效应方面引用国际文献资料是缺乏说服力的。其理由是：中国人与外国人种族不同、体质不同，数据必然也不会同，这种说法是有一定道理的。但我们认为，问题还应这样来看：即使同一人种、同一国家的人，个体差异也很大。这种个体差异远远超过了人种的差异。就拿人体阻抗来说，据苏联《采矿工业电气安全》一书中介绍，他们在可忍受的电压测量了636人的体阻抗，其最低值是1kΩ，最高值是9.3 kΩ，差异倍数达9.3。我国水利电力部北京中心试验所也曾对11个人的体电阻进行过测量，通过电流为100μA，通电途径为单手至双脚，测时结果：最低值为1.9 kΩ，最高值为3.8 kΩ，仅11人其差异倍数就达2。不但人与人之间差异很大，就是同一个人，由于测量的部位不同，其电阻值差异也会很大。因此，过于强调人种差异是没有多大意义的。

据我们所知，IEC文献中所提供的数据，凡涉及安全的，都是从最恶劣、最不利条件来考虑的。对性别、体质、体重等也都作了考虑，其数值是定得比较保守的，保险系数是比较大的。我们认为这些从几十年积累的实验数据和大量事故分析中总结提炼出来的数据是科学的，对我们中国也是适用的。

（2） 关于“人身直接伤害”的定义

这是为了区别二次性（即间接）触电事故而提出来的。区别直接与间接，主要看事故是不是由电流本身的作用所造成的，如因触电引起心室颤动而致死，这就是电流本身作用造成的，属直接伤害。而当触电时通过人体的电流并不大，只是刺激了一下，从电流的直接作用来看并不会使人死亡，但若触电者是站在脚手架上，那么很可能由于这一刺激而使身体失去平衡而坠落，这是属于二次性触电事故。

3．安全电压的等级

由于环境条件、使用条件等的差异，各行各业对安全电压的要求会有所不同。为了适应不同的条件和要求，在上限值之下，分若干个等级是必要的。

考虑到目前实际使用的情况，本标准把安全电压的额定值分为五个等级（即42、36、24、12、6V）。这些GB156—80《额定电压》的等级是一致的。

4．关于2.2条的说明

2.2条规定，当电气设备采用了24V以上（不包含24V）的安全电压时，必须采取防直接接触带电体的保护措施。这就是说24V以上的设备是不允许有人体可以触及裸露的带电体的。由此可以推论，24V以下的设备是允许有人体可能偶然触及裸露的带电体的。这样规定的理论是：

① 需要。电气设备中有一些设备是不可避免地要有外露的带电体的。如在较大的工厂中作运输用的轨道式电动平车就是个典型例子。轨道就是电极，带电的轨道就辅在地上，不可避免地会被人踩着。现在使用的是36V交流电，我们认为高了一点，不太安全，应该降为24V。但若再降低到12V，安全倒是有保障了，但降压太大，距离稍远，电动机就难于起动了，同时变压器的体积和损耗都会加大，即不经济，又不实用。采用24V，则不但保证了人身安全，在经济和技术上也都是可行的。

② 可以保证安全。从我们所作的动物实验来看，即使是较长时间（最长达10min）的电击，25V以下也没有发生死亡现象。而且这种实验是在动物体电阻只有500Ω左右（相当于人的体内阻抗）的状况下做的，而人的电阻，即使在皮肤有些潮湿的情况下，也有2000Ω左右。从前面的表1中可以查到，当接触电压为24V时，即使皮肤是潮湿的，通过人体的电流也只有9.6mA，处于痉挛阈以下，人可以自主摆说电源，因此是安全的。

再从我们现场调查的情况来看，24V以下是可以保证安全的。北京重型机器厂的粗加工车间，从1970年开始就使用36V交流电动轨道平车，十多年来无论天晴、下雨从未发生过人身伤亡事故（但发生过电倒牲口的事件，因为牲口有铁蹄），只有少数人（女同志占多数）雨天穿着较潮的鞋子，偶尔双脚碰上两根轨道时，有针刺样的麻感，但不影响继续迈步。接触36V跨步电压是这种状况，假如把电压降为24V，安全是有保证的。上述例子还不能说明手脚通路接触交流36V没有问题，因此还是应该把36V降为24V。

③ 积极采用国家标准。国际标准以及几个主要的发达国家的标准，都把25V以下的带电体，视为非带电部分。在这一点上，国际标准中是相当一致的。如IEC 364―4―41的第411、1、3、7款中就明确指出“如果标称电压不超过交流25V有效值，正常工作时一般不需要触电保护”又如IEC601－1出版物（“医用电气设备的安全。第一部分：通用要求”）中第16条的e款规定：“防止与带电部件接触的外壳必须用工具才能移开，否则必须用一个自动装置在打开或移开外壳时切断这些部件的电源”。

下列部件除外：

不用工具便可移开的外壳设备部件，这些外壳或部件允许使用者在正常使用时偶然触及一些带电部件，而这些带电部件的交流电压不超过24V或直流电压不超过50V，并且来自一个在电气上从电网隔离的电源。

这里需要特别强调的一点是：必须由安全隔离电源供电。假若采用了自耦式变压器供电，那么即使电压只有6V，也仍然是不安全的。

五、 在实施标准中将会遇到的问题和怎样对待这些问题

1． 与现行的其他标准、规程、规范有矛盾的问题

（1） 关于安全电压电路不接地的问题

本标准的1.1条的注②中指出：“工作在安全电压下的电路，必须与其他电气系统和任何无关的可导电部分实行电气上的隔离”。这里的“其他电气系统和任何无关的可导电部分”包括大地、中性线（或零线）、水管、暖气管道及设备的机壳和保护线等。换句话说，安全电压电路应该是“悬浮”的。而在我国现行的标准、规程、规范中，有的明确规定安全电压电路应有一端接地，其中比较典型的是电力部频发的SDJ 8—79《电力设备接地设计技术规程》，在该规定的第10条中规定：“以安全电压供电的网络中，为防止高压窜入引起危险，应将安全电压供电网络的中性线或一个相线接地，如接地确有困难，也可与该变压器一次测的零线连接。”

怎样看待和处理这个矛盾？

首先要理解本标准为什么要求安全电压电路“悬浮”不接地。这主要考虑到两个问题：

① 为了减少触电的机会。在一般情况下，操作者都是双脚站地的，若安全电压电路的一端接地则只要操作者的任一部位偶然与电路的另一端相碰，就会造成触电，尽管电路是安全电压下工作，这种触电一般还不致于立即造成死亡，但若不及时摆脱。时间长了也会造成严重后果；另外由于触电刺激，很可能引起坠落，摔倒第二次性伤亡事故。因此，在安全电压下工作，也应竭力避免接触带电体。一般说来，人体同时触及电路两极的可能性是很小的，而一地一极式的接触方式，则机会要多得多。

② 为了防止引入高电位。大地（这里仅指大地的某一局部地点）、中性线（或零线）断水管、暖气管道、机壳等，并不是始终保持零电位的。由于线路负荷的严重不平衡、零线断线、管道电气联接不良、接地点附近有大短路电流入地等原因，都可能使这些部位的电位上升，有时甚至会升高到危险电位水平。为了保障安全电压电路的安全，不受其他电路（或导电物）的影响，有必要要求安全电压电路相对独立，保持“悬浮”状态。

至于高电压窜入的问题是应当考虑的。这个问题在用普通电源变压器供电的网络中比较突出，但在安全电压电路中，由于要求由“特定电源”供电，这个问题便不突出了。“特定电源”除了独立电源（如专用发电机等）外主要是指用安全隔离变压器供电。安全隔离变压器不同于一般降压变压器，它通常是由安装在同一铁芯上的两个相对独立的绕组构成的。由于采用了特殊结构，即使发生高压击穿事故，也是一次绕组与铁芯间形成短路，而不会发生一次绕组与二次绕组间的直接击穿。因此，在安全电压电路中，只要符合本标准的要求，一般可不考虑高电压窜入问题。为了预防万一，安全隔离变压器的铁芯（或隔离层）应该接地。另外，也可以采取安装击穿保险器等措施来防止高电压窜入。

目前不少单位中的安全电压电路是不符合标准的。首先是供电电源使用的一般降压变压器，而不是安全隔离变压器，其次是电路的一端接地或接机身。这些电路实际上已不属于安全电压电路，按照有关国际标准〔请参阅IEC 364―4―41（1982节）出版物〕，这种电路被称为“功能特低电压电路”，它需要采取其他补充的保护措施（如绝缘要符合一次绕组电压的要求）才能保证安全。

对现实中存在的这种“功能特低电压”电路，建议采取如下措施：

①争取早日将变压器换成特制的安全隔离变压器，更换变压器后，可将电路改为“悬浮”式的。

在未更换变压器前，电路可维持原状，原来一端接地的仍可继续接地，但需注意电路的绝缘程度，电路中的绝缘应按初级电压来要求。对变压器的绝缘性能应加强检查，以防击穿。另外，操作人员应注意避免触碰不接地的一端。

（2） 按现行标准、规范、堆积采用36V电压的地方，是否需要改为42V？

若从电压高低来评价安全程度，那么36V的设备当然比42V的安全程度要高一些，但从节约能源、提高工作效率和讲究经济效益来讲，36V的不如42V。所以，从总的趋向来说，在一般有触电危险的场所使用的设备，应以42V的取代36V的，但并不是要求立即大批更换。在本标准规定的安全电压的额定值等级中包括有36V这一档，因此，继续使用36V的设备并不算违反标准。另外，目前42V的产品还很少，就是要更换也一时买不到合适的设备，所以这种更替必然有一个过程。现在关键是要对36V的设备加强检查，对不符合本标准要求的地方，积极采取措施予以解决（具体做法参阅上一节）。

关于安全行灯的电压，因为1956年国务院颁布的《工厂安全卫生规程》中有规定，在该规程未作修改前，仍需按原规定执行。建议将来主管部门对该规程进行修改时，考虑与本标准协调的问题。

（3） 安全电压的定义与其它国标中的有关定义不协调的问题

本标准的引言中说：“本标准中的《安全电压》相当于国际电工委员会出版物中的《安全特低电压》。但《安全特低电压》这一名词在我国一些等效采用IEC标准的国际中都有引用（如“家用电器安全”、“手持式电动工具的安全”等），这些标准中的《安全特低电压》的定义与本标准的《安全电压》的定义，并不完全一致，而且这些等效采用国际标准的标准中关于《安全特低电压》的定义，也不完全一样。这个问题比较复杂，因为《安全特低电压》这个名词在IEC的出版物中并没有统一。因此，我们等效采用时，也就出现了不统一。现在IEC的各个技术委员会正要求IEC的安全咨询委员会（ACOS）出面协调，但看来还需要一定时间进行协商，才有可能趋于统一。在我国由于成立了“全国电气安全标准化技术委员会”。有可能在这个问题上进行协调，但也需要有个过程。

2． 关于安全电压额定值等级的选用问题

本标准把安全电压的额定值分为5档，最高42V，最低6V。在本标准的报批稿中原有适用范围举例的一个表，想通过举例来说明等级的选用。后来主管部门考虑到各行各业那么多，难于一一举例，能写在标准上的只是少数，而对更多的部门和单位仍然是不明确的，所以，决定删去了举例的表格。另外更主要的是考虑到安全电压的安全性不仅依靠电压低，而且还有由安全电源供电及电路“悬浮”等措施作保障，因此，它的安全程度是很高的。只要电源及线路配置等符合本标准的要求，电压控制在50V以下，触电保护基本是有保证的。就本标准适用的范围看，尽管各行各业情况有所不同，选用的安全电压，有的高一些，有的低一些，但从触电保护上讲，并没有质的区别（尤其是选24V以下的安全电压）。因此，对安全电压额定值等级的选用问题，不必作出硬性规定，可以由各主管部门或专业归口单位根据实际情况作出规定。

北京市劳动保护科学研究所

安全电压

--------------------------------------------------------------------------------

安全电压又称安全特低电压，指保持独立回路的，其带电导体之间或带电导体与接地体之间不超过某一安全限值的电压。具有安全电压的设备称为Ⅲ类设备。

我国标准规定工频电压有效值的限值为50V、直流电压的限值为120V。我国标准还推荐：当接触面积大于1cm2、接触时间超过1s时，干燥环境中工频电压有效值的限值为33V、直流电压限值为70V；潮湿环境中工频电压有效值的限值为16V、直流电压限值为35V。限值是在任何运行情况下，任何两导体间可能出现的最高电压值。

我国标准规定工频电压有效值的额定值有42V、36V、24V、12V和6V。特别危险环境中使用的手持电动工具应采用42V安全电压；在有电击危险环境中使用的手持照明灯和局部照明灯应采用36V或24V安全电压；金属容器内、隧道内、水井内以及周围有大面积接地导体等工作地点狭窄、行动不便的环境或特别潮湿的环境应采用12V安全电压；水下作业等场所应采用6V安全电压。当电气设备采用24V以上安全电压时，必须采取直接接触电击的防护措施。

——摘自《安全科学技术百科全书》（中国劳动社会保障出版社，2003年6月出版）

safety voltage 人体与电接触时，对人体各部组织(如皮肤、心脏、呼吸器官和神经系统)不会造成任何损害的电压。安全电压的规定，各国有所不同。我国根据具体环境条件规定安全电压值为：在无高度触电危险的建筑物中为65V；在有高度触电危险的建筑物中为36V；在有特别触电危险的建筑物中为12V。

——摘自《安全工程大辞典》（1995年11月 化学工业出版社出版）